## МТР к реализации
| ГИД | ном. номер из 1С | Вид МТР | НАИМЕНОВАНИЕ SAP | кол-во | ед.изм. | Наименование подробно | Описание, основные технические параметры (перечень входящего оборудования) | Год изготовления | Изготовитель | Текущее использование | Техническое состояние | Пригодность к дальнейшему использованию (да/нет)
1 | 3072767 | 390954845 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Модуль аэродромных ТЗ с функцией фильтрации и добавления ПВКЖ | Обозначение: 1.7.1 LS; Полностью смонтирован на несущей стальной раме, с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку ; Устанавливается в изолированном обогреваемом контейнере пункта налива авиатоплива в аэродромные ТЗ.; Температура окружающего воздуха внутри контейнера: +5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход:150 м³/ч; Габариты: прим. д x ш x в: ~6058 x ~2438 x ~2591 мм; В комплекте с:; Фильтр-водоотделитель; Расчётное давление PN16; Фланцевое соединение DN 150 / PN 16 ; Расход 157 м³/ч; Maтериал: нержавеющая сталь; Оборудование:; Головка сброса воздуха / деаэрационный клапан; Манометр; Предохранительный клапан; Дифференциальный манометр с датчиком давления; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Соленоидный клапан; Смотровое окно; Сигнализатор уровня; Устройство отбора проб (установлено в шкафу).; В комплекте: ; Устройство отбора проб ; Смотровое окно ; Шаровые краны; Объёмный расходомер; Фланцевое соединение DN 100 PN 16; Расход 14,8 - 182 м³/ч; Вентиль управления расходом продукта с:; Функцией отсечения потока; Функцией обратного клапана; Функцией управления расходом; Управляющий вентиль на 220 В пер.тока; Обвязка и арматура модуля:; Шаровой кран DN 150, ручное управление (рукоятка); Шаровые краны DN 80, ручное управление (рукоятка); Наливные рукава с соединительной муфтой; Дозатор ПВКЖ; Вычислитель измерительный; Датчик температуры; Устройство контроля заземления; Устройство защиты от перелива; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
2 | 3072890 | 390954846 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Модуль налива аэродромных ТЗ с функцией фильтрации и независимого налива ПВКЖ в бачок ТЗ | Обозначение: 1.7.2 LS; Полностью смонтирован на несущей стальной раме, с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку ; Устанавливается в изолированном обогреваемом контейнере пункта налива авиатоплива в аэродромные ТЗ.; Температура окружающего воздуха внутри контейнера: +5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход:150 м³/ч; Габариты: прим. д x ш x в: ~6058 x ~2438 x ~2591 мм; В комплекте с:; Фильтр-водоотделитель; Расчётное давление PN16; Фланцевое соединение DN 150 / PN 16 ; Расход 157 м³/ч; Maтериал: нержавеющая сталь; Оборудование:; Головка сброса воздуха / деаэрационный клапан; Манометр; Предохранительный клапан; Дифференциальный манометр с датчиком давления; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Соленоидный клапан; Смотровое окно; Сигнализатор уровня; Устройство отбора проб (установлено в шкафу).; В комплекте: ; Устройство отбора проб ; Смотровое окно ; Шаровые краны; Объёмный расходомер; Фланцевое соединение DN 100 PN 16; Расход 14,8 - 182 м³/ч; Вентиль управления расходом продукта с:; Функцией отсечения потока; Функцией обратного клапана; Функцией управления расходом; Управляющий вентиль на 220 В пер.тока; Обвязка и арматура модуля:; Шаровой кран DN 150, ручное управление (рукоятка); Шаровые краны DN 80, ручное управление (рукоятка); Наливные рукава с соединительной муфтой; Дозатор ПВКЖ; Вычислитель измерительный; Датчик температуры; Устройство контроля заземления; Устройство защиты от перелива; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
3 | 3072903 | 390954847 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосный модуль контейнерного типа для раскачки возвратно и отстойного резервуаров | Обозначение: 1.8 PS; Полностью смонтирован на несущей стальной раме, с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку ; Устанавливается в изолированном обогреваемом контейнере. ; Температура окружающего воздуха внутри контейнера: +5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход: 30 м³/ч; Габариты: прим. д x ш x в: ~6058 x ~2438 x ~2591 мм; В комплекте с:; Самовсасывающий центробежный насос; Расход 30 м³/ч; Напор 40 м; Насос-NPSH прим. 2,0 м; В комплекте с электроприводом:; 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, 1450 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева- 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 100 / PN 16 ; Фильтр: прим. 360 µm ; Mатериалы:; Корпус: 1.4301; Фильтр: 1.4301 / 1.4401; Оборудование:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое окно; Обвязка и арматура модуля:; Шаровые краны DN 100, ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровые краны DN 80, ручное управление (рукоятка); Смотровое окно; Наливные рукава с соединительной муфтой; Шаровой кран DN 25; Предохранительные клапаны; Манометры; Клапан регулирования потока; Сигнализатор уровня; Устройство контроля заземления; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
4 | 3072718 | 390954848 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосный модуль подачи ПВКЖ | Обозначение: 1.10 PS; Полностью смонтирован на несущей стальной раме, с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку ; Устанавливается в изолированном обогреваемом контейнере вблизи пункта налива авиатоплива в аэродромные ТЗ .; Температура окружающего воздуха внутри контейнера: +5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: ПВКЖ ; Расход: макс. 2x 750л/ч; Габариты: прим. д x ш x в: ~2991 x ~2438 x ~2591 мм ; Состоит из 2-х параллельных насосных агрегатов; В комплекте с:; Шестерёнчатый насос; Нержавеющая сталь; Подключение всасывающая сторона ¾”; Напорная сторона ¾”; Расход 750 л/ч; Напор 95 м; В комплекте с электроприводом:; 0,75 кВт, 380 В, 50 Гц, EEx de II C T4; Частотное регулирование скорости вращения насоса; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 25 / PN 16 ; Фильтр: прим. 360 µm ; Материалы:; Корпус: 1.4301; Фильтр: 1.4301 / 1.4401; Оборудование: ; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое окно; Микрофильтр; Материалы:; Корпус: 1.4301; Фильтр: 1.4301/ 1.4401; Оборудование: ; Шаровый кран в качестве дыхательной; арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 25, ручное управление (рукоятка); Обратные клапаны; Предохранительные клапаны; Манометры; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
5 | 3072782 | 390954844 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 2 | ШТ | Насосный модуль выдачи авиатоплива | Обозначение: 1.5.1 PS / 1.5.2 PS; Полностью смонтирован на 2-х несущих стальных рамах, с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливаются в здании насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива.; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции: +5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход:3x150 м³/ч; Состоит из двух блоков:; - 1.5.1 Блок с 2-мя параллельными насосными агрегатами; - 1.5.2 Блок с 1-м насосным агрегатом; Габариты блока 1.5.1 PS, прим.д x ш x в: ~4000 x ~2000 x ~2000 мм; Габариты блока 1.5.2 PS, прим. д x ш x в: ~4000 x ~1400 x ~2000 мм; Каждый насосный агрегат укомплектован:; Центробежный насос; Расход 150 м³/ч; Напор 60 м; Насос-NPSH прим. 3,2 м; В комплекте с электроприводом:; 37 кВт, 380 В, 50 Гц, 2900 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева- 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 150 / PN 16 ; Фильтр:прим. 360 µm ; Материалы:; Корпус:1.4301; Фильтр: / 1.4401; Оборудование:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Манометры; Смотровое окно; Обвязка и арматура модуля:; Шаровой кран DN 150, ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровой кран DN 100, ручное управление (рукоятка); Шаровой кран DN 25; Предохранительный клапан; Манометры; Сигнализатор уровня; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
6 | 3073018 | 390954854 | Внеоборотные активы | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Измерительный модуль слива бензина из ЖДЦ | Обозначение: 2.2 MSD; Cмонтирован на несущей стальной раме с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма дизельного топлива и бензина из ЖДЦ. ; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции:+5°C - +40˚C; Температура продукта: -57°C - +40˚C; Продукт:дизельное топливо; Расход:120 м³/ч + 15 м³/ч; Габариты прим. д x ш x в: ~3000 x ~1200 x ~2000 мм; Состоит: ; Фильтр-газоотделитель; Расчётное давление PN16; Фланцевое соединение DN 100 / PN 16 ; Расход 120 м³/ч; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Защитный перепускной вентиль; Дифференциальный манометр; Шаровый кран для слива отстоя; Смотровое стекло; Расходомер измерения объёма; Фланцевое соединение DN 100 PN 16; Расход 14,8 - 182 м³/ч; Вентиль управления расходом продукта:; Функцией отсечения потока; Функцией обратного клапана; Функцией управления расходом; Управляющий вентиль на 220 В пер.тока; Подключение поверочного оборудования с шаровым краном с рукояткой, штуцером, заглушено; Шаровый кран DN 150 ручное управление (рукоятка); Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка); | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
7 | 3073027 | 390954857 | Внеоборотные активы | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Измерительный модуль слива дизельного топлива из ЖДЦ | Обозначение: 2.2 MSD; Cмонтирован на несущей стальной раме с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма дизельного топлива и бензина из ЖДЦ. ; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции:+5°C - +40˚C; Температура продукта: -57°C - +40˚C; Продукт:дизельное топливо; Расход:120 м³/ч + 15 м³/ч; Габариты прим. д x ш x в: ~3000 x ~1200 x ~2000 мм; Состоит: ; Фильтр-газоотделитель; Расчётное давление PN16; Фланцевое соединение DN 100 / PN 16 ; Расход 120 м³/ч; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Защитный перепускной вентиль; Дифференциальный манометр; Шаровый кран для слива отстоя; Смотровое стекло; Расходомер измерения объёма; Фланцевое соединение DN 100 PN 16; Расход 14,8 - 182 м³/ч; Вентиль управления расходом продукта:; Функцией отсечения потока; Функцией обратного клапана; Функцией управления расходом; Управляющий вентиль на 220 В пер.тока; Подключение поверочного оборудования с шаровым краном с рукояткой, штуцером, заглушено; Шаровый кран DN 150 ручное управление (рукоятка); Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка); | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
8 | 3071351 | 390954853 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосный модуль слива бензина из ЖДЦ | Обозначение: 2.1 PSG; смонтирован на 2-х несущих стальных рамах с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма дизельного топлива и бензина из ЖДЦ. ; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции: +5°C - +40˚C; Температура продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: бензин; Расход: 120 м³/ч + 15 м³/ч; Состоит:; Блок 1 с двумя параллельными насосными агрегатами.; Блок 2 с одним насосным агрегатом для верхнего слива. ; Габариты блока 1 прим. д x ш x в: ~3200 x ~1800 x ~2000 мм; Габариты блока 2 прим. д x ш x в: ~2600 x ~1100 x ~2000 мм; Каждый насосный агрегат блока 1 состоит:; Центробежный насос; Расход 60 м³/ч; Напор 50 м; Электромотор:; 18,5 kW, 380 V, 50 Hz, 2900 min-1, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева- 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 100 / PN 16 ; Тонкость очистки прим. 360 µm ; Материалы:; Корпус: 1.4301; Фильтр:1.4301 / 1.4401; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня ; Насосный агрегат верхнего аварийного слива бензина из ЖДЦ блока 2 состоит:; Самовсасывающий центробежный насос; Расход; Напор; NPSH- насос; Электромотор:; 4 кВт, 380 В, 50 Гц, 1450 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева 3 шт ; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 80 / PN 16 ; Тонкость очистки, ок. 360 µm ; Материалы:; Корпус:1.4301; Фильтр:1.4301 / 1.4401; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 80 с ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровый кран DN 50 ручное управление (рукоятка); Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
9 | 3071369 | 390954856 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосный модуль слива дизельного топлива из ЖДЦ | Обозначение: 2.1 PSD; смонтирован на 2-х несущих стальных рамах с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма дизельного топлива и бензина из ЖДЦ. ; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции: +5°C - +40˚C; Температура продукта:-57°C - +40˚C; Продукт:дизельное топливо; Расход:120 м³/ч + 15 м³/ч; Состоит:; Блок 1 с двумя параллельными насосными агрегатами.; Блок 2 с одним насосным агрегатом для верхнего слива. ; Габариты блока 1 прим. д x ш x в: ~3200 x ~1800 x ~2000 мм; Габариты блока 2 прим. д x ш x в: ~2600 x ~1100 x ~2000 мм; Каждый насосный агрегат блока 1 состоит:; Центробежный насос; Расход 60 м³/ч; Электромотор:; 18,5 kW, 380 V, 50 Hz, 2900 min-1, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева- 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 100 / PN 16 ; Тонкость очистки прим. 360 µm ; Материалы:; Корпус:1.4301; Фильтр:1.4301 / 1.4401; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня ; Насосный агрегат верхнего аварийного слива ДТ из ЖДЦ блока 2 состоит:; Самовсасывающий центробежный насос; Расход; Напор; NPSH- насос; Электромотор:; 4 кВт, 380 В, 50 Гц, 1450 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева 3 шт ; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 80 / PN 16 ; Тонкость очистки, ок. 360 µm ; Материалы:; Корпус:; Фильтр:1.4301 / 1.4401; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 80 с ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровый кран DN 50 ручное управление (рукоятка); Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
10 | 3073003 | 390954863 | Внеоборотные активы | Система Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Система измерения уровня взлива в резервуарах хранения бензина и дизельного топлива | Взрывозащищённое исполнение Диапазон температуры окружающей среды: -60°C - +40˚C (изоляция и обогрев на месте) Диапазон температуры продукта: -57°C - +40˚CИзмерительное устройство со стальной трубкой 2“Точность измерения уровня: +/- 10 мм Электропитание: 24-240 В пост./пер.токаСигнализатор уровня, расположен на резервуареПринцип действия: ультразвуковой Подсоединительный фланец резервуара DN 25 PN 16 Длина датчика: 800 мм- регулируемый Электропитание: 24 В пост.тока | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
11 | 3073026 | 390954862 | Внеоборотные активы | Система Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Система измерения уровня взлива в резервуарах хранения авиатоплива ТС-1 | Взрывозащищённое исполнение Температура окружающего воздуха: -60°C - +40˚C (изоляция и обогрев на месте) Диапазон температуры продукта: -57°C - +40˚CПараболическая антенна уровнемераОбозначение: RTG 3930 Диаметр параболической антенны : Ø440 мм Погрешность: < ± 0,5 мм Электропитание: 100-240 В переменного тока Метрологический сертификат Госстандарта, выданный для покупателя Выходной релейный модульБлок обработки данныхОбозначение: DAU21 Температурный преобразователь для подключения мак. 13шт. PT100Многозонный датчик температурыОбозначение: MST Наружный материал: нержавеющая сталь, AISI 316 Длина : прим. 12500 мм Оборудован 13 шт. PT100 Точность: 1/6 DIN Class B, ± 0,05 °C (0 °C) Присоединительное отверстие на резервуаре: Мин. DN 100 (> Ø 95 мм) Якорный груз: 10 кг (Ø 95 x 175 мм)Измерительное устройство со стальной трубкой 2“ Обозначение: PRO Точность измерения уровня: +/- 10 мм Электропитание: 24-240 В пост./пер.токаПолевой коммуникационный блокОбозначение: FCU 2160 Оборудован серийным интерфейсом для прямого подключения к системе управления Устанавливается в аппаратной или операторнойПрограммное обеспечение управления инвентаризацией резервуарного парка (HMI)TankMaster – лицензия мак. для 20 резервуаров - Установка и конфигурация - Дисплей для визуализации процессов в резервуарах хранения - Аварийная сигнализация тревоги и статус аварийных сигналов - Дисплей для визуализации результатов измерений - Хранение в базе данных Коммуникационый модуль TankMaster Работает параллельно с программным обеспечением TankMaster Предоставляет подключение к SCADA через OPC серверРабочая станция согласования работы TankMaster и коммуникационных модулейОбозначение: Compaq 8000 Elite PC Действующая конфигурация с UPC (бесперебойный источник питания), сетевая интерфейсная карта и серийный интерфейс Операционная система, клавиатура, мышь и TFT-мониторСигнализатор уровня, расположен на резервуареПринцип действия: ультразвуковой Подсоединительный фланец резервуара: DN 25 PN 16 Длина датчика: 1500 мм- регулируемый Электропитание: 24 В пост.тока Сигнализатор уровня, расположен на резервуареПринцип действия: ультразвуковой Подсоединительный фланец резервуара: DN 25 PN 16 Длина датчика: 800 мм- регулируемый Электропитание: 24 В пост.тока | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
12 | 3072704 | 390954864 | материал | Станция Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосно-фильтрационная станция приема и выдачи авиатоплива. Помещение РУ-3 | Обозначение: Шкаф PC 01Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 45 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 2х50 кВт Питание 2-х насосов по схеме «Звезда – Треугольник» и 1-го блока фильтрацииОбозначение: Шкаф PC 02Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 45 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 2х50 кВт Питание 2-х насосов по схеме «Звезда – Треугольник» и 1-го блока фильтрацииОбозначение: Шкаф PC 03Силовой шкаф для 3-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 11 кВт каждый и одного насоса 3 кВт. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 35 кВт Питание 2-х насосов по 11 кВт по схеме «Звезда – Треугольник» и 1x насоса 3 кВт напрямуюОбозначение: Шкаф PC 04.1Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Питание запорной арматуры резервуарного парка хранения авиатоплива. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Автоматическое переключение питания с ввода1 на ввод2 и возврат к нормальному режиму в случае пропадания питания на одном из вводов. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц, 60 кВт Питание 4 задвижек на входе в резервуары хранения авиатоплива, 4 задвижки на выходе из резервуаров хранения авиатоплива, 2 задвижки на входе в насосные модулиОбозначение: Шкаф PC 04.2Силовой шкаф резервуарного парка хранения авиатоплива – 380 В 50 Гц, 45 кВт Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Питание 4 задвижек на выходе из резервуаров хранения авиатоплива, 4 задвижки на входе в резервуары хранения авиатоплива, 3 задвижки на входе в насосные модули Обозначение: Шкаф PC 06Силовой шкаф для 3-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1800 x 600 мм Электропитание 3-х насосов по 37 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 150 кВт Питание и управление частотой вращения 3-х насосов с помощью частотного преобразователя | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
13 | 3072845 | 390954861 | материал | Станция Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосно-фильтрационная станция приема дизельного топлива и бензина. Аппаратная №7 | Обозначение: Шкаф CC 05 Панель управления 3-мя насосами, задвижками дренажного и возвратного резервуаров, резервуаров хранения ПВКЖ – 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Шкаф CC 06.1Шкаф управления задвижками дренажного и возвратного резервуаров, резервуаров хранения ПВКЖ, 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм Обозначение: Шкаф CC 10Шкаф управления – 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм Управление 2-мя фильтрационными модулями Обозначение: Шкаф CC 08Шкаф управления 3-мя насосами – 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 1800 x 600 мм Управление 3-мя насосами и 1-м модулем фильтрации бензина Управление 12-ю задвижками на входе/выходе резервуаров Управление 4-мя клапанами переключения газа Обозначение: Шкаф CC 09Шкаф управления 3-мя насосами – 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 1800 x 600 мм Управление 3-мя насосами и 1-м модулем фильтрации дизельного топлива Управление 18-ю задвижками на входе/выходе резервуаров Управление 6-ю клапанами переключения газа Обозначение: Шкаф CC ESDШкаф управления системой ПАЗ и обнаружения ДВК газа 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм Управление кнопками аварийного отключения и дачиками обнаружения ДВК газаОбозначение: Smart UPS XLБлок бесперебойного питания – 220 В 50 Гц – 2,2 кВА Габариты в x ш x г: 2000 x 800 x 800 мм Блок бесперебойного питания оборудования системы управления в помещениях операторской и аппаратной Шкаф батарей | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
14 | 3071363 | 390954824 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 2 | ШТ | Насосный модуль слива авиатоплива из ЖДЦ | Обозначение: 1.1.1PS / 1.1.2 PS; Полностью cмонтирован на несущей стальной раме с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива.Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива:+5°C - +40˚C; Температура продукта:-57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход:240 м³/ч; Габариты, ок. Д x Ш x В: ~3800 x ~2005 x ~1845 мм; Состоит из 2-х параллельно соединённых насосных агрегатов, укомплектованных: Центробежный насос: Расход 120 м³/ч; Напор 80 м; NPSH-насос ок. 3,2 м; Электромотор: 45 кВт, 380 В, 50 Гц, 2900 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель; Фланцевое соединение DN 150 / PN 16; Тонкость очистки, ок. 360 µm Материалы: Корпус:1.430; Фильтр: 1.4301 / 1.4401Обвязка и арматура агрегата: Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля: Шаровый кран DN ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка); Шаровый кран DN 25; Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
15 | 3072839 | 390954841 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосный модуль верхнего (аварийного) слива авиатоплива из ЖДЦ | Обозначение: 1.2 PS; Полностью cмонтирован на несущей стальной раме с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива.; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива: +5°C - +40˚C; Темпепратура продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход: 60 м³/ч; Габаритны, ок. Д x Ш x В: ~2700 x ~2000 x ~2000 мм; Состоит из 2-х параллельно соединённых насосных агрегатов, укомплектованных:; Самовсасывающий центробежный насос:; Расход 30 м³/ч; Напор 50 м; NPSH- насос ок. 2,0 м; Электромотор:; 11 кВт, 380 В, 50 HГц, 1450 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; Датчик защиты от перегрева 3 шт.; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Фильтр-грязеуловитель:; Фланцевое соединение DN 80 / PN 16 ; Тонкость очистки, ок. 360 µm ; Материалы:; Корпус:1.4301; Фильтр: 1.4301 / 1.4401; Обвязка и арматура агрегата:; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Дифференциальный манометр; Смотровое стекло; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 80 ручное управление (рукоятка); Обратный клапан двойного действия; Шаровый кран DN 80 ручное управление (рукоятка); Шаровый кран DN 25; Защитный перепускной вентиль; Манометры; Датчики уровня; Шаровый кран DN 100 ручное управление (рукоятка) | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
16 | 3072709 | 390954843 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 2 | ШТ | Модуль фильтрации сливаемого из ЖДЦ авиатоплива | Обозначение: 1.4.1 FS / 1.4.2 FS ; Полностью смонтирован на 2-х несущих стальных рамах с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива.; Температура окружающего воздуха внутри насосно-фильтрационной станции: -+5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход: 240 м³/ч; Каждый модуль состоит: ; - Блок 1 (фильтрационный) ,; - Блок 2 (фильтр – водоотделитель); Габариты:; Блок 1. Фильтрационный: прим. д x ш x в: ~5000 x ~2150 x ~2800 мм; Блок 2. Фильтр-водоотделитель,: прим. д x ш x в: ~4000 x ~1800 x ~2100 мм; Блоки фильтрации состоят из двух параллельных линий с самоочищающимися фильтрами:; Самоочищающиеся фильтры; Фланцевое соединение: DN 150 / PN 16 ; Расход: 120 м³/ч; Промывка: DN 50; Maтериал: нержавеющая сталь; Оборудование:; Редукторный двигатель; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Шаровый кран для слива отстоя; Шаровый кран для промывки; Дифференциальные манометры; Смотровое окно; Предохранительный клапан; Шаровые краны; В комплекте:; Шаровые краны DN 150, ручное управление (рукоятка); Шаровые краны DN 50, ручное управление (рукоятка); Блок фильтра-водоотделителя состоит:; Фильтр-водоотделитель; Расчётное давление PN16; Фланцевое соединение DN 150 / PN 16 ; Расход: 240 м³/ч; Материал: нержавеющая сталь; Оборудование: ; Головка сброса воздуха/деаэрационный клапан; Манометр; Предохранительный клапан; Дифференциальные манометры с датчиком давления; Шаровый кран в качестве дыхательной арматуры; Соленоидный клапан; Смотровое окно; Сигнализатор уровня; Устройство отбора проб (установлено в шкафу).; В комплекте: ; Устройство отбора проб ; Смотровое окно ; Объёмный расходомер; Фланцевое соединение DN 200 PN 16; Расход 34 - 341 м³/ч; Обвязка и арматура модуля:; Вентиль управления расходом продукта ; Подключение поверочного оборудования с шаровым краном с рукояткой, штуцером, заглушено; Шаровые краны DN 150, ручное управление (рукоятка); | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
17 | 3073010 | 390954850 | Внеоборотные активы | Устройство отб.MessFordertechnik Gwinner | 4 | ШТ | Устройство отбора проб из вертикальных резервуаров хранения авиатоплива ТС-1 № 1 | Обозначение: TVCSS; Устройство для отбора проб установлено в шкафу.; Температура окружающего воздуха:-60°C - +40˚C; Температура продукта:-57°C - +40˚C; Продукт:Авиатопливо ТС-1; Габариты прим. д x ш x в: ~800 x ~350 x ~1250 мм; Состоит из:; Закрытое пробоотборное устройство; Отбор проб: из верхней точки на ПУВе ; со средней точки на ПУВе ; из нижней точки на ПУВе ; из отстойника; Шаровый кран, ручное управление (рукоятка); Смотровое стекло; | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
18 | 3073010 | 390954851 | Внеоборотные активы | Устройство отб.MessFordertechnik Gwinner | 2 | ШТ | Устройство отбора проб из вертикальных резервуаров хранения авиатоплива ТС-1 № 2 | Устройство отбора проб из вертикальных резервуаров хранения авиатоплива ТС-1:Обозначение: THCSSУстройство для отбора проб установлено в шкафу.Температура окружающего воздуха:-60°C - +40˚CТемпература продукта:-57°C - +40˚CПродукт:Авиатопливо ТС-1Габариты прим. д x ш x в: ~1200 x ~600 x ~1250 ммСостоит из:Закрытое пробоотборное устройствоОтбор проб: из отстойникаШаровый кран, ручное управление (рукоятка)Лопастной насос, ручное переключение | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
19 | 3072840 | 390954842 | материал | Модуль Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Газоотделительный модуль с функцией опорожнения с помощью насоса | Обозначение: 1.3 DS; Полностью cмонтирован на несущей стальной раме с внутренней трубопроводной и электрической обвязкой, с кабельными выводами на распределительную коробку.; Устанавливается в здании насосно-фильтрационной станции приёма и выдачи авиатоплива.; Диапазон температур окружающей среды внутри насосно-фильтрационной станции: -+5°C - +40˚C; Диапазон температур продукта: -57°C - +40˚C; Продукт: Авиатопливо ТС-1; Расход:480 м³/ч; Габариты прим. д x ш x в: ~4000 x ~1500 x ~3650 мм; Состоит из:; Вертикальный фильтр-газоотделитель; Фланцевое соединение: DN 250 / PN 16 ; Расход 480 м³/ч; Выпуск: DN 50; Maтериал: углеродистая сталь; Оборудование: ; Головка сброса воздуха/ деаэрационный клапан; Смотровое окно; Подключение для датчика уровня жидкости; Технологический люк для техобслуживания; Предохранительный клапан; Центробежный насос:; Расход 10 м³/ч; Напор 30 м; Насос-NPSH прим. 2,0 m; В комплекте с электроприводом:; 3 кВт, 380 В, 50 Гц, 2900 об/мин, IP55, II2G EEx de II C T4, B3; 3 шт.- Датчик защиты от перегрева; Двойное торцевое уплотнение с гидравлическим затвором и расширительным бачком; Обвязка и арматура модуля:; Шаровый кран DN 250, ручное управление (рукоятка); Обратные клапаны; Шаровый кран DN 250, электроприводной; Обратный клапан двойного действия; Соленоидный вентиль; Фильтр грубой очистки; Смотровое окно; Вентиль управления расходом продукта с:; Функцией обратного клапана; Функцией управления расходом; Шаровый кран DN 40, ручное управление (рукоятка); Предохранительный клапан; Манометры; Сигнализатор уровня | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
20 | 868950 | 390956070 | оборудование | Шкаф управления | 1 | КМП | Административно-бытовой корпус. Аппаратная (PLC) | Обозначение: Шкаф ССРLC Центральный шкаф упрвления S7-319, 220 B 50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм. Центральная система управления РLC, мониторинг второго уровня. Обозначение: Smart UPS XS Бесперебойный источник питания (UPS) -220 B 50 Гц - 2,2 кВА. Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 800 мм. UPS для операторской системы управления и помещения центрального шкафа управления PLC Шкаф батарей. Обозначение: Интерфейсный шкаф Интерфейсный шкаф -220В 50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм. Входные и выходные сигналы, н-р, от системы обнаружения пожара. Обозначение: Visu/Cotas/Service Серверный шкаф-220 В 50 Гц Комплектующие: модуль расширения DVIVision MC2-CPU/CON Габариты в x ш x г: 1100 x 600 x 1010 мм. Шкаф програмной поддержки работы WinCC, Cotas и центрального шкафа управления PLC. | 2011 |  | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
21 | 868950 | 390956070 | оборудование | Шкаф управления | 1 | КМП | Административно-бытовой корпус. Диспетчерская-операторная | Обозначение: Шкаф CC уровень 2 Блок управления второго уровня (оператора) 220 В 50 Гц Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм АСУ второго уровня | 2011 |  | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
22 | 3072704 | 390956081 | материал | Станция Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосно-фильтрационная станция приема и выдачи авиатоплива ТС-1. Аппаратная №4 | Обозначение: Шкаф CC 01 Шкаф управления 2-мя насосами-220 В 50Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление 2-мя насосами и 1-м модулем фильтрации. Обозначение: Шкаф СС 02. Шкаф управления 2-мя насосами - 220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление 2-мя насосами и 1-м модулем фильтрации. Обозначение: Шкаф СС 03. Шкаф управления 2-мя насосами - 220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление 2-мя насосами 1-м модулем деаэрации. Обозначение: Шкаф СС 04.1. Шкаф управления резервуарным парком хранения авиатоплива - 220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление запорной арматурой на входе резервуаров хранения авиатоплива и модулей. Обозначение Шкаф СС 04.02. Шкаф управления резервуарным парком хранения авиатоплива-220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление запортной арматурой на входе резервуаров хранения авиатоплива. Обозначение: Шкаф СС 06. Шкаф управления 3-мя насосами - 220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление 3-мя насосами. Обозначение: Шкаф СС ESD. Шкаф управления системой ПАЗ и обнаружения ДВК газа 220 В 50 Гц. Габариты в х ш х г: 2200 х 1200 х 600мм. Управление процессом аварийного отключения оборудования и обнаружения ДВК газа. Обозначение: РХР 1015-400/220 ЕN. Блок бесперебойного питания - 220 В 50 Гц - 15 кВА. Габариты в х ш х г: 2000 х 1600 х 800мм. Шкаф батарей Габариты в х ш х г: 2000 х 800 х 800мм. Батареи SB12V60. | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
23 | 3072704 | 390954864 | материал | Станция Mess und Fordertechnik Gwinner | 1 | ШТ | Насосно-фильтрационная станция приема и выдачи авиатоплива. Помещение РУ-3 | Обозначение: Шкаф PC 01Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 45 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 2х50 кВт Питание 2-х насосов по схеме «Звезда – Треугольник» и 1-го блока фильтрацииОбозначение: Шкаф PC 02Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 45 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 2х50 кВт Питание 2-х насосов по схеме «Звезда – Треугольник» и 1-го блока фильтрацииОбозначение: Шкаф PC 03Силовой шкаф для 3-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 800 x 600 мм Электропитание 2-х насосов по 11 кВт каждый и одного насоса 3 кВт. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 35 кВт Питание 2-х насосов по 11 кВт по схеме «Звезда – Треугольник» и 1x насоса 3 кВт напрямуюОбозначение: Шкаф PC 04.1Силовой шкаф для 2-х отдельных вводов 380В/50Гц. Питание запорной арматуры резервуарного парка хранения авиатоплива. Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Автоматическое переключение питания с ввода1 на ввод2 и возврат к нормальному режиму в случае пропадания питания на одном из вводов. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц, 60 кВт Питание 4 задвижек на входе в резервуары хранения авиатоплива, 4 задвижки на выходе из резервуаров хранения авиатоплива, 2 задвижки на входе в насосные модулиОбозначение: Шкаф PC 04.2Силовой шкаф резервуарного парка хранения авиатоплива – 380 В 50 Гц, 45 кВт Габариты в x ш x г: 2200 x 1200 x 600 мм Питание 4 задвижек на выходе из резервуаров хранения авиатоплива, 4 задвижки на входе в резервуары хранения авиатоплива, 3 задвижки на входе в насосные модули Обозначение: Шкаф PC 06Силовой шкаф для 3-х отдельных вводов 380В/50Гц. Габариты в x ш x г: 2200 x 1800 x 600 мм Электропитание 3-х насосов по 37 кВт каждый. Без общего выключателя, с защитной пластиной из оргстекла. 380 В 50 Гц – 150 кВт Питание и управление частотой вращения 3-х насосов с помощью частотного преобразователя | 2011 | "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
24 | 853886 | 390951983 | материал | Кран ПТ39180-200 200/80 | 2 | ШТ | Кран ПТ39180-200 200/80 | Кран ПТ39180-200 200/80 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
25 | 853886 | 390951985 | материал | Кран ПТ39180-200 200/80 | 1 | ШТ | Кран ПТ39180-200 200/80 | Кран ПТ39180-200 200/80 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
26 | 38753 | 390951984 | материал | Кран шаровый 11ч37пф4 | 7 | ШТ | Кран шаровый 11ч37пф4 | Кран шаровый 11ч37пф4 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
27 | 3049010 | 390951989 | материал | Кран шаровый Pekos F.Z04 TTTG PN40 DN50 | 4 | КМП | Кран шаровый Pekos F.Z04 TTTG PN40 DN50 | Кран шаровый Pekos F.Z04 TTTG PN40 DN50 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
28 | 852838 | 390951988 | материал | Кран ЯГТ 15П.80.00.00.ХЛ 15/80 | 8 | ШТ | Кран ЯГТ 15П.80.00.00.ХЛ 15/80 | Кран ЯГТ 15П.80.00.00.ХЛ 15/80 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
29 | 542003 | 390952005 | материал | Отвод 45-219х10-09Г2С ГОСТ 17375 | 4 | ШТ | Отвод 45-219х10-09Г2С ГОСТ 17375 | Отвод 45-219х10-09Г2С ГОСТ 17375 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
30 | 550614 | 390951998 | материал | Отвод 45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | 1 | ШТ | Отвод 45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | Отвод 45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
31 | 542288 | 390951999 | материал | Отвод 90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | 1 | ШТ | Отвод 90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | Отвод 90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
32 | 800366 | 390952006 | материал | Отвод П90-219х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 25 | ШТ | Отвод П90-219х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | Отвод П90-219х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
33 | 542657 | 390952013 | материал | Переход К-219х10-89х5 17378 | 1 | ШТ | Переход К-219х10-89х5 17378 | Переход К-219х10-89х5 17378 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
34 | 542130 | 390952014 | материал | Переход Э-325х10-219х8 17378 | 2 | ШТ | Переход Э-325х10-219х8 17378 | Переход Э-325х10-219х8 17378 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
35 | 836899 | 390952029 | материал | Тройник 114х11-25 | 1 | ШТ | Тройник 114х11-25 | Тройник 114х11-25 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
36 | 438902 | 390952028 | материал | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | 1 | ШТ | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
37 | 438902 | 390952031 | материал | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | 4 | ШТ | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | Тройник 219х10-159х8 ГОСТ 17376 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
38 | 022604 | 390952032 | материал | Тройник 720х11-273х8-1.6 095 34-10-764 | 2 | ШТ | Тройник 720х11-273х8-1.6 095 34-10-764 | Тройник 720х11-273х8-1.6 095 34-10-764 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
39 | 317740 | 390952030 | материал | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376 | 2 | ШТ | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
40 | 446641 | 390952033 | материал | Труба 108х10 8732/ 09Г2С 8731, 14-161-18 | 9 | М | Труба 108х10 8732/ 09Г2С 8731, 14-161-18 | Труба 108х10 8732/ 09Г2С 8731, 14-161-18 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
41 | 852943 | 390952034 | материал | Труба 325х10 8732/В09Г2С | 0.26 | Т | Труба 325х10 8732/В09Г2С | Труба 325х10 8732/В09Г2С | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
42 | 839967 | 390952035 | материал | Труба 57х6 8732/ 09Г2С | 3 | М | Труба 57х6 8732/ 09Г2С | Труба 57х6 8732/ 09Г2С | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
43 | 3072810 | 390952042 | материал | Фланец 1-50-63 09Г2С ГОСТ 12821 | 1 | ШТ | Фланец 1-50-63 09Г2С ГОСТ 12821 | Фланец 1-50-63 09Г2С ГОСТ 12821 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
44 | 3072812 | 390955291 | материал | Клапан дыхательный КДС-1500-350-УХЛ | 4 | ШТ | Клапан дыхательный КДС-1500-350-УХЛ | Клапан дыхательный КДС-1500-350-УХЛ | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
45 | 674819 | 390955290 | материал | Клапан дыхательный НДКМ-350 У1 | 4 | ШТ | Клапан дыхательный НДКМ-350 У1 | Клапан дыхательный НДКМ-350 У1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
46 | 3005811 | 390955288 | материал | Люк замерный ЛЗ-150 УХЛ1 | 4 | ШТ | Люк замерный ЛЗ-150 УХЛ1 | Люк замерный ЛЗ-150 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
47 | 3072829 | 390954886 | материал | Люк световой ЛС-500 УХЛ1 | 4 | ШТ | Люк световой ЛС-500 УХЛ1 | Люк световой ЛС-500 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
48 | 530902 | 390954883 | материал | Люк-лаз ЛЛ-600-УХЛ1 | 4 | ШТ | Люк-лаз ЛЛ-600-УХЛ1 | Люк-лаз ЛЛ-600-УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
49 | 3071365 | 390955289 | материал | Отражатель дисковый ОТР-350 УХЛ | 4 | ШТ | Отражатель дисковый ОТР-350 УХЛ | Отражатель дисковый ОТР-350 УХЛ | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
50 | 3072885 | 390954885 | материал | Патрубок зачистной ПЗ-100 УХЛ1 | 2 | ШТ | Патрубок зачистной ПЗ-100 УХЛ1 | Патрубок зачистной ПЗ-100 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
51 | 3072720 | 390954888 | материал | Патрубок монтажный ПМ-100 УХЛ1 | 2 | ШТ | Патрубок монтажный ПМ-100 УХЛ1 | Патрубок монтажный ПМ-100 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
52 | 3072848 | 390954889 | материал | Патрубок монтажный ПМ-150 УХЛ1 | 2 | ШТ | Патрубок монтажный ПМ-150 УХЛ1 | Патрубок монтажный ПМ-150 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
53 | 3072816 | 390954890 | материал | Патрубок монтажный ПМ-350 УХЛ1 | 4 | ШТ | Патрубок монтажный ПМ-350 УХЛ1 | Патрубок монтажный ПМ-350 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
54 | 3072874 | 390954887 | материал | Патрубок монтажный ПМ-50 УХЛ1 | 4 | ШТ | Патрубок монтажный ПМ-50 УХЛ1 | Патрубок монтажный ПМ-50 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
55 | 3072707 | 390954891 | материал | Патрубок монтажный ПМ-500 УХЛ1 | 2 | ШТ | Патрубок монтажный ПМ-500 УХЛ1 | Патрубок монтажный ПМ-500 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
56 | 3072856 | 390954892 | материал | Патрубок приемо-раздаточный ППР-100 УХЛ1 | 4 | ШТ | Патрубок приемо-раздаточный ППР-100 УХЛ1 | Патрубок приемо-раздаточный ППР-100 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
57 | 3072865 | 390954884 | материал | Патрубок приемо-раздаточный ППР-400 УХЛ1 | 4 | ШТ | Патрубок приемо-раздаточный ППР-400 УХЛ1 | Патрубок приемо-раздаточный ППР-400 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
58 | 3069881 | 390955286 | Внеоборотные активы | Пробоотборник резервуарный ПРСт-12 УХЛ1 | 4 | ШТ | Пробоотборник резервуарный ПРСт-12 УХЛ1 | Пробоотборник резервуарный ПРСт-12 УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
59 | 3069883 | 390955287 | материал | Устройство плавающее забор. ПЗУ-400 УХЛ3 | 4 | ШТ | Устройство плавающее забор. ПЗУ-400 УХЛ3 | Устройство плавающее забор. ПЗУ-400 УХЛ3 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
60 | 3069848 | 390955285 | материал | Устройство приемо-раздат. ПРУ-400В УХЛ1 | 4 | ШТ | Устройство приемо-раздат. ПРУ-400В УХЛ1 | Устройство приемо-раздат. ПРУ-400В УХЛ1 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
61 | 3073901 | 390955284 | материал | Устройство УГВП-150 | 16 | ШТ | Устройство УГВП-150 | Устройство УГВП-150 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
62 | 3073025 | 390954859 | Внеоборотные активы | Система автоматизации терминала COTAS | 1 | ШТ | Система автоматизации терминала COTAS | Система автоматизации терминала COTAS, для управления количествами и перевалочными процессами на складе ГСМ, 29689 ГЕРМАНИЯ, Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" Technologies" | 2011 | 29689 ГЕРМАНИЯ, "Фирма "Mess und Fordertechnik Gwinner GMbH" Technologies | Не использовалось | в эксплуатацию не введено и ранее не эксплуатировалось. | Да
63 | 993501 | 390954882 | оборудование | Резервуар РВС-2000 V2000м3 | 2 | ШТ | Резервуар РВС-2000 V2000м3 | Резервуар РВС-2000 V2000м3 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | удовлетворительное, присуствует коррозия металла | Да
64 | 816968 | 390956068 | материал | Вентиль шиберный черт.WF-12-9037 | 8 | КМП | Вентиль шиберный черт.WF-12-9037 | Вентиль шиберный черт.WF-12-9037 | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | в эксплуатацию не введено и ранее не эксплуатировалось. | Да
65 | 735574 | 390956207 | оборудование | КРУ КСО-292 УХЛ4 ТУ16-92ИКЖМ.674522 | 8 | КМП | КРУ КСО-292 УХЛ4 ТУ16-92ИКЖМ.674522. Находится в заводской упаковке, в эксплуатацию не введено и ранее не эксплуатировалось. | Устройство комплектное распределительное КСО-292 УХЛ4 ТУ16-92ИКЖМ.674522.062 ФМ.02322-ЭП.1.ЛО1 10кВ, внутренней установки из 14 камер. Дата изготовления КРУ КСО-292 УХЛ4 ТУ16-92ИКЖМ.674522– IV кв.2012г. Гарантийный срок – один год со дня ввода камеры в эксплуатацию, но не более 15 месяцев, со дня отгрузки потребителю. | 2012 | Россия, г. Ростов-на -Дону | Не использовалось | Находится в заводской упаковке, в эксплуатацию не введено и ранее не эксплуатировалось. | Да
66 | 233173 | 390956206 | оборудование | Трансформатор ТМГ-630/10-У1 | 2 | ШТ | Согласно паспорта: Дата изготовления КРУ КСО-292 УХЛ4 ТУ16-92ИКЖМ.674522– IV кв.2012г. Гарантийный срок - один год со дня ввода камеры в эксплуатацию, но не более 15 месяцев, со дня отгрузки потребителю. | Трансформатор ТМГ-630/10-У1 | 2012 | Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
67 | 613889 | 390956069 | оборудование | Шибер с электроприводом черт.WF-16-9039r | 8 | ШТ | Шибер с электроприводом черт.WF-16-9039r | Шибер с электроприводом черт.WF-16-9039r, с электрическим приводом SA14.1, исполнение корпуса по германскому промышленному стандарту DIN-PN10 Weir Minerals | 2011 | Волжский Завод Резервуарных Конструкций | Не использовалось | в эксплуатацию не введено и ранее не эксплуатировалось. | Да
68 | 975509 | 390951986 | материал | Кран (11лс660п1м) 150/80 | 1 | ШТ | Кран (11лс660п1м) 150/80 | Кран (11лс660п1м) 150/80 | 2009 | Россия, г. Алексин, Тяжпромарматура | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
69 | 787345 | 00000008368 | материал | Антенна всенаправленная Радиал D2 VHF | 1 | ШТ | Антенна всенаправленная Радиал D2 VHF | Антенна всенаправленная Радиал D2 VHF | 2006 | Радиовним г. Москва | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
70 | 934858 | 00000008369 | материал | Антенна направленная Y3 VHF(M) | 3 | ШТ | Антенна направленная Y3 VHF(M) | Антенна направленная Y3 VHF(M) | 2006 | Радиовним г. Москва | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
71 | 3044794 | 00000008394 | Внеоборотные активы | Дуплексер малогабаритный MDF1-6U-10 | 1 | ШТ | Дуплексер малогабаритный MDF1-6U-10 | Дуплексер малогабаритный MDF1-6U-10 | 2006 | Радиовним г. Москва | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
72 | 3072721 | 00000008358 | материал | Кожух защитный Motorola GR500 HLN9117 | 1 | ШТ | Кожух защитный Motorola GR500 HLN9117 | Кожух защитный Motorola GR500 HLN9117 | 2006 | ООО «ИНТРА-БАУ» | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
73 | 3180785 |  | материал | Шнур уплотнительный БРИТ д-13 | 750 | мп | Шнур уплотнительный БРИТ д-13 Уплотнительный шнур для заполнения межшовного пространства | СТО 77310225.002-2012 термостойкий, 13мм, экструдированный полиэтилен низкой плотности, для технологических швов покрытий аэродромов, дорог, мостов | 2021 | ООО ТК «Промзапчасть» | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
74 | 3180787 |  | материал | Шнур уплотнительный БРИТ д-32 | 750 | мп | Шнур уплотнительный БРИТ д-32 Уплотнительный шнур для заполнения межшовного пространства | СТО 77310225.002-2012 для технологических швов покрытий аэродромов, дорог, мостов | 2021 | ООО ТК «Промзапчасть» | Не использовалось | Новое, повреждений нет | Да
75 | 685153 |  | материал | Круг В1-II-НД-10 Ст3сп5-св-3ГП | 2432.719 | кг | Круг В1-II-НД-10 Ст3сп5-св-3ГП ГОСТ 2590 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый В1-II-НД-10 ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005 Ст3сп5-св-3ГП | 2011 | РФ | Не использовалось | Внешнее состояние металлоизделия: частично подвержено следам коррозии, дефекты отсутствуют. | Да
76 | 3178235 |  | материал | Картридж GP-TN-2375 7000 копий | 5 | ШТ | Картридж GP-TN-2375 7000 копий | Картридж GP-TN-2375 7000 копий | 2022 | ООО «Сервис-Енисей Плюс», пр-ль КИТАЙ | Не использовалось |  | Да
77 | 866572 |  | материал | Картридж тонерный 106R01412 черный, для Xerox WorkCentre 3300, ресурс 8000 копий. | 15 | ШТ | Картридж тонерный 106R01412 черный, для Xerox WorkCentre 3300, ресурс 8000 копий. | Картридж тонерный 106R01412 черный, для Xerox WorkCentre 3300, ресурс 8000 копий. | 2022 | ООО «Сервис-Енисей Плюс», пр-ль КИТАЙ | Не использовалось |  | Да
78 | 657539 |  | материал | Картридж тонерный 106R02778 черный, для Xerox Phaser 3052/3260 WorkCentre 3215/3225, ресурс до 3000 страниц | 18 | ШТ | Картридж тонерный 106R02778 черный, для Xerox Phaser 3052/3260 WorkCentre 3215/3225, ресурс до 3000 страниц | Картридж тонерный 106R02778 черный, для Xerox Phaser 3052/3260 WorkCentre 3215/3225, ресурс до 3000 страниц | 2022 | ООО «Сервис-Енисей Плюс», пр-ль КИТАЙ | Не использовалось |  | Да
Позиции с 1-71, 73-81 Состояние материалов удовлетворительное,
визуально повреждений нет.
Позиция 73 - Резервуары находятся на улице на металле имеются следы коррозии, необходимо провести обследование состояния металла.