ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по оценке пожарного риска и разработке декларации пожарной безопасности

Объект: здание аэровокзала, посёлок Валек, год постройки — 1966.
Заказчик: ООО «Аэропорт «Норильск»

1. Основание для разработки и выполнения работ
Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями:
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);
· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции);
· Приказа МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в действующей редакции);

2. Цели и задачи выполнения работ
Целями выполнения работ являются:
1. Определение расчётных величин пожарного риска для здания аэровокзала и оценка их соответствия нормативным значениям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2. Формирование комплекта документов, обосновывающих пожарную безопасность объекта, включая декларацию пожарной безопасности в соответствии со статьёй 64 Федерального закона № 123‑ФЗ.
3. Подготовка обоснование допустимого уровня пожарного риска при наличии отступлений от требований нормативных документов.
Задачами, подлежащими решению в рамках выполнения работ, являются:
· сбор и анализ исходных данных об объекте защиты;
· проведение обследования объекта с фиксацией фактического состояния строительных конструкций, инженерных систем и средств противопожарной защиты;
· формирование расчётных сценариев пожара и выполнение расчётов динамики опасных факторов пожара и времени эвакуации людей;
· определение расчётной величины индивидуального пожарного риска и сопоставление её с нормативным значением;
· разработка декларации пожарной безопасности с приложением обосновывающих материалов;
· подготовка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности и перечня компенсирующих мероприятий (при необходимости).

3. Состав и порядок выполнения работ
Работы выполняются в следующем порядке:
Этап 1. Обследование объекта
В рамках этапа подлежат выполнению:
· выезд специалистов на объект;
· фотофиксация и инструментальные замеры, описание объёмно‑планировочных решений;
· фиксация фактической расстановки мебели, технологического и иного оборудования, наличия загромождений эвакуационных путей и выходов;
· оценка состояния эвакуационных путей, выходов, дверей (включая проверку работоспособности устройств самозакрывания, уплотнений, направления открывания), лестничных маршей, коридоров и иных элементов, влияющих на безопасность эвакуации;
· проверка наличия, комплектности и работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, пожарные краны);
· установление класса функциональной пожарной опасности (предположительно Ф3.3 — здания вокзалов) и степени огнестойкости здания;
· учёт особенностей здания 1966 года постройки, включая применяемые строительные материалы, конструктивные решения перекрытий, стен, лестниц, наличие скрытых полостей, горючей отделки и иных факторов, влияющих на пожарную опасность.
Этап 2. Сбор и анализ исходных данных
На данном этапе осуществляется:
· составление схемы эвакуации и определение расчётных групп людей (посетители, персонал, маломобильные группы населения);
· анализ проектных решений и их сопоставление с фактическим состоянием объекта;
· выявление отступлений от требований действующих нормативных документов.
Этап 3. Расчёт пожарного риска
Расчёт выполняется в соответствии с Методикой, утверждённой приказом МЧС России № 382, и включает:
· выбор не менее двух‑трёх расчётных сценариев пожара, в том числе наиболее неблагоприятных с точки зрения последствий для людей;
· расчёт времени эвакуации людей из здания с учётом особенностей планировки и расчётных групп;
· моделирование динамики опасных факторов пожара (температура, концентрация токсичных продуктов горения, снижение видимости, избыточное давление и иные параметры) по выбранным сценариям;
· определение времени блокирования эвакуационных путей и выходов опасными факторами пожара;
· сопоставление расчётного времени эвакуации и времени блокирования путей эвакуации, определение расчётной величины индивидуального пожарного риска;
· оформление результатов расчёта с приведением исходных данных, допущений, математических моделей, формул, таблиц, графиков и иных материалов, обеспечивающих воспроизводимость и проверяемость результатов.
Этап 4. Разработка декларации пожарной безопасности
Декларация разрабатывается в соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона № 123‑ФЗ и содержит:
· общие сведения об объекте (адрес, год постройки, этажность, площадь, вместимость, класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости);
· перечень нормативных документов, требования которых учтены при обеспечении пожарной безопасности;
· сведения о соблюдении требований пожарной безопасности;
· результаты оценки пожарного риска, включая выводы о соответствии расчётных величин нормативным значениям;
· перечень реализуемых мер по обеспечению пожарной безопасности (режимные мероприятия, обучение персонала, проведение тренировок по эвакуации, техническое обслуживание систем противопожарной защиты и иные меры);
· при наличии отступлений — перечень компенсирующих мероприятий, позволяющих обосновать допустимый уровень пожарного риска.
Этап 5. Формирование итогового комплекта отчётной документации
По результатам работ формируется следующий комплект документов:
· отчёт по результатам обследования объекта;
· отчёт по оценке пожарного риска (с приложением исходных данных, расчётных моделей, сценариев, таблиц, графиков, выводов и обоснований);
· подготовить комплект документов для подачи в органы МЧС, предоставить инструкцию по порядку подачи и чек-лист документов. Декларация пожарной безопасности (в двух экземплярах: один — на бумажном носителе, второй — в электронном виде в формате, пригодном для подачи в органы государственного пожарного надзора);
· пояснительная записка с перечнем выявленных нарушений требований пожарной безопасности с обоснованием допустимого уровня пожарного риска.


5. Требования к результатам работ
К результатам работ предъявляются следующие требования:
· все расчёты должны быть выполнены с соблюдением действующих методик и быть воспроизводимыми; в отчётной документации должны быть приведены исходные данные, принятые допущения, математические модели, формулы и ссылки на нормативные документы;
· графические материалы (схемы эвакуации, планы с расстановкой оборудования, зоны распространения опасных факторов пожара) должны быть представлены в масштабе, содержать условные обозначения, быть читаемыми и однозначно интерпретируемыми;
· декларация пожарной безопасности должна соответствовать установленной форме и содержать все обязательные разделы;
· выводы и рекомендации должны быть сформулированы однозначно, без двусмысленностей, и основываться на результатах проведённых расчётов и обследований.

6. Особые условия, обусловленные характеристиками объекта
При выполнении работ надлежит учитывать следующие особенности объекта:
· год постройки здания (1966) и связанные с этим возможные отклонения от современных нормативных требований, а также ограниченный ресурс строительных конструкций;
· функциональное назначение объекта как аэровокзала — объекта с массовым пребыванием людей, в том числе транзитных пассажиров; необходимо предусмотреть сценарии эвакуации при различных режимах работы (регистрация, посадка, задержка рейсов);
· наличие зон с различной функциональной нагрузкой (зал ожидания, служебные и технические помещения), требующих дифференцированного подхода к оценке пожарной опасности;

7. Сроки и порядок сдачи и приёмки результатов работ
Срок выполнения работ: 90 дней с даты заключения договора.
Порядок сдачи:
· предоставляются промежуточные отчёты по этапам работ;
· итоговый комплект документов передаётся в согласованной форме;
· приёмка результатов работ оформляется актом сдачи‑приёмки, подписывается уполномоченными представителями сторон.

8. Требования к исполнителю
Исполнитель должен:
· обладать необходимыми компетенциями и кадровым составом для выполнения работ; специалисты должны иметь профильное образование (высшее или среднее профессиональное по специальности «Пожарная безопасность» либо высшее образование по направлению «Техносферная безопасность» с профилем «Пожарная безопасность») и подтверждённый опыт выполнения аналогичных работ;
· Эксперты, которые будут проводить расчёт, должны иметь действующие аттестаты МЧС. 
· использовать лицензионное программное обеспечение для моделирования эвакуации и динамики опасных факторов пожара либо применять обоснованные аналитические методы расчёта. Организация должна использовать актуальные методики расчёта и специализированное ПО (Fenix+, СИТИС, FDS);
· Оформление результатов. Отчёт должен соответствовать требованиям, установленным Приказом МЧС России №645 и сводом правил СП 505.1311500.2021. 

